## Rechner
Kabelquerschnitt-Rechner für Gleichstrom
12 / 24 / 36 / 48 V · Spannungsabfall, Strombelastbarkeit und Sicherung in einem Schritt
➜ Online-Kabelrechner mit passenden Kabeln: www.solar-autark.com/kabelrechner
So geht’s: Füllen Sie nur die gelb umrandeten Felder aus – alle Ergebnisse rechnen automatisch.
① Ihre Eingaben
Systemspannung | 12 | V | Auswahl: 12, 24, 36 oder 48 V
Strom (Dauerstrom) | 30 | A | Leistung ÷ Spannung, z. B. 360 W ÷ 12 V = 30 A
Leitungslänge – einfache Strecke | 5 | m | nur eine Richtung messen, Hin- und Rückleiter rechnet die Tabelle
Zulässiger Spannungsabfall | 3% |  | Auswahl: 2 %, 3 %, 4 % oder 5 % – empfohlen siehe unten
Spez. Widerstand Kupfer (nicht ändern) | 0.0178 | Ω·mm²/m
② Ihr Ergebnis
Empfohlener Kupfer-Querschnitt | 16 | mm² | kleinster Normquerschnitt, der Spannungsabfall UND Belastbarkeit einhält
Empfohlene Sicherung (nah am Batteriepol) | 40 | A | mind. 1,25 × Betriebsstrom, höchstens die Belastbarkeit des Kabels
Leitungslänge gesamt (Hin + Rück) | 10 | m
Mindestquerschnitt nach Spannungsabfall | 14.8333 | mm²
Mindestquerschnitt nach Strombelastbarkeit | 6 | mm²
Spannungsabfall mit dem empfohlenen Querschnitt | 0.33375 | V
… in Prozent der Systemspannung | 2.781%
Verlustleistung im Kabel | 10.0125 | W
Maßgeblich war | der Spannungsabfall
Ergebnis „über 120": Leitung aufteilen, kürzer verlegen oder eine höhere Systemspannung wählen.
③ Empfohlener Spannungsabfall je Leitung
Solarmodul → Laderegler | 3 % |  | Solarseite; höhere Strangspannung (Serienschaltung) senkt den Strom
Laderegler → Batterie | 2 % |  | kurz halten, Sicherung direkt am Batteriepol
Batterie → Wechselrichter | 2 % |  | hohe Ströme – dicke, kurze Leitung
Batterie → 12-V-Verbraucher | 3 % |  | Licht, Pumpen, Kühlbox
Bequemer online: Einsatzort antippen, Querschnitt ablesen und passende Kabel direkt im Shop finden →
www.solar-autark.com/kabelrechner
SOLAR-AUTARK.COM · André Hülsmann · Steinstr. 13 · 37242 Bad Sooden-Allendorf · info@solar-autark.com
www.solar-autark.com
Richtwerte ohne Gewähr – maßgeblich sind die Angaben des Kabel- und Geräteherstellers. Stand: September 2026.

## Tabelle 12 V
Kabelquerschnitt-Tabelle für 12-V-Anlagen
Kleinster Kupfer-Normquerschnitt in mm² – hält Spannungsabfall UND Strombelastbarkeit ein
➜ Online-Kabelrechner mit passenden Kabeln: www.solar-autark.com/kabelrechner
Systemspannung | 12 | V | Länge = einfache Strecke; Hin- und Rückleiter sind eingerechnet. Spannungsabfall in B6 änderbar.
Zul. Spannungsabfall | 3% |  | Legende: | bis 6 mm² |  | 10–25 mm² |  | 35–70 mm² |  | 95–120 mm² |  | über 120
ρ Kupfer | 0.0178
Länge ↓ / Strom → | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200
1 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 70 | 120
2 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 70 | 120
3 | 1.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 70 | 120
4 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 120
5 | 2.5 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 95 | 120
7.5 | 4 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 120 | über 120
10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 120 | über 120 | über 120
15 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 | über 120 | über 120 | über 120
20 | 10 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 120 | 120 | über 120 | über 120 | über 120 | über 120
Beispiel: 30 A über 5 m bei 12 V und 3 % → 16 mm². Für jede Leitung zusätzlich eine passende Sicherung direkt am Batteriepol setzen.
SOLAR-AUTARK.COM · André Hülsmann · Steinstr. 13 · 37242 Bad Sooden-Allendorf · info@solar-autark.com
www.solar-autark.com
Richtwerte ohne Gewähr – maßgeblich sind die Angaben des Kabel- und Geräteherstellers. Stand: September 2026.

## Tabelle 24 V
Kabelquerschnitt-Tabelle für 24-V-Anlagen
Kleinster Kupfer-Normquerschnitt in mm² – hält Spannungsabfall UND Strombelastbarkeit ein
➜ Online-Kabelrechner mit passenden Kabeln: www.solar-autark.com/kabelrechner
Systemspannung | 24 | V | Länge = einfache Strecke; Hin- und Rückleiter sind eingerechnet. Spannungsabfall in B6 änderbar.
Zul. Spannungsabfall | 3% |  | Legende: | bis 6 mm² |  | 10–25 mm² |  | 35–70 mm² |  | 95–120 mm² |  | über 120
ρ Kupfer | 0.0178
Länge ↓ / Strom → | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200
1 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 70 | 120
2 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 70 | 120
3 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 70 | 120
4 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 70 | 120
5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 70 | 120
7.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 120
10 | 2.5 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 95 | 120
15 | 4 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 120 | über 120
20 | 6 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 120 | über 120 | über 120
Beispiel: 30 A über 5 m bei 12 V und 3 % → 16 mm². Für jede Leitung zusätzlich eine passende Sicherung direkt am Batteriepol setzen.
SOLAR-AUTARK.COM · André Hülsmann · Steinstr. 13 · 37242 Bad Sooden-Allendorf · info@solar-autark.com
www.solar-autark.com
Richtwerte ohne Gewähr – maßgeblich sind die Angaben des Kabel- und Geräteherstellers. Stand: September 2026.

## Tabelle 48 V
Kabelquerschnitt-Tabelle für 48-V-Anlagen
Kleinster Kupfer-Normquerschnitt in mm² – hält Spannungsabfall UND Strombelastbarkeit ein
➜ Online-Kabelrechner mit passenden Kabeln: www.solar-autark.com/kabelrechner
Systemspannung | 48 | V | Länge = einfache Strecke; Hin- und Rückleiter sind eingerechnet. Spannungsabfall in B6 änderbar.
Zul. Spannungsabfall | 3% |  | Legende: | bis 6 mm² |  | 10–25 mm² |  | 35–70 mm² |  | 95–120 mm² |  | über 120
ρ Kupfer | 0.0178
Länge ↓ / Strom → | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200
1 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 70 | 120
2 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 70 | 120
3 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 70 | 120
4 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 70 | 120
5 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 70 | 120
7.5 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 70 | 120
10 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 70 | 120
15 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 120
20 | 2.5 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 95 | 120
Beispiel: 30 A über 5 m bei 12 V und 3 % → 16 mm². Für jede Leitung zusätzlich eine passende Sicherung direkt am Batteriepol setzen.
SOLAR-AUTARK.COM · André Hülsmann · Steinstr. 13 · 37242 Bad Sooden-Allendorf · info@solar-autark.com
www.solar-autark.com
Richtwerte ohne Gewähr – maßgeblich sind die Angaben des Kabel- und Geräteherstellers. Stand: September 2026.

## Wichtig zu wissen
Das Wichtigste zum Kabelquerschnitt
Kurz erklärt – damit Kabel nicht warm werden und keine Leistung verloren geht
➜ Online-Kabelrechner mit passenden Kabeln: www.solar-autark.com/kabelrechner
1 | Einfache Länge messen
Messen Sie nur die einfache Strecke vom Gerät zur Batterie. Hin- und Rückleiter rechnen Tabelle und Rechner selbst ein – der Strom fließt durch beide Leitungen.
2 | Spannungsabfall klein halten
Zwischen Laderegler, Batterie und Wechselrichter höchstens 2–3 %, auf der Solarseite bis 3 %. Jeder Verlust kostet Ladeleistung und Laufzeit.
3 | Belastbarkeit hat Vorrang
Auch auf kurzen Strecken darf ein dünnes Kabel nicht mit hohem Strom belastet werden – es erwärmt sich sonst unzulässig. Beispiel: 2,5 mm² nur bis rund 20 A Dauerstrom.
4 | Verlegeart beachten
Im Rohr, gebündelt oder in warmer Umgebung (Motorraum, Dach) verträgt ein Kabel deutlich weniger Strom als frei in Luft verlegt.
5 | Höhere Spannung, dünnere Kabel
24 V halbiert, 48 V viertelt den Strom bei gleicher Leistung – entsprechend dünner dürfen die Kabel sein.
6 | Sicherung direkt am Batteriepol
Jede Leitung zur Batterie wird so nah wie möglich am Pol abgesichert. Die Sicherung schützt das Kabel und muss zu seinem Querschnitt passen.
7 | Feindrähtige Kupferlitze verwenden
Für Batterie- und Wechselrichterkabel flexible, feindrähtige Leitungen verwenden – sie lassen sich sauber verlegen und fest verpressen.
8 | Kabelschuhe richtig verpressen
Kabelschuhe und Aderendhülsen müssen zum Querschnitt passen und mit passendem Werkzeug verpresst werden. Lose Verbindungen werden heiß.
9 | Solarseite: Serienschaltung nutzen
Mehrere Module in Reihe erhöhen die Spannung und senken den Strom – so reichen oft 4 oder 6 mm² auch über längere Strecken. Die maximale Eingangsspannung des Reglers beachten.
10 | Im Zweifel eine Stufe größer
Ein etwas dickeres Kabel kostet wenig mehr und schafft Reserve für spätere Erweiterungen.
Querschnitt, Sicherung und passende Kabel online berechnen: www.solar-autark.com/kabelrechner
SOLAR-AUTARK.COM · André Hülsmann · Steinstr. 13 · 37242 Bad Sooden-Allendorf · info@solar-autark.com
www.solar-autark.com
Richtwerte ohne Gewähr – maßgeblich sind die Angaben des Kabel- und Geräteherstellers. Stand: September 2026.

## Daten
Normquerschnitte, Belastbarkeit und Sicherungen
Grundlage aller Berechnungen dieser Datei
➜ Online-Kabelrechner mit passenden Kabeln: www.solar-autark.com/kabelrechner
Querschnitt (mm²) | Belastbarkeit Dauerstrom (A) | Annahmen und Quellen
0.75 | 6 | • Belastbarkeit: konservative Richtwerte für Dauerstrom bei 30 °C Umgebung, mehrere belastete Adern, gebündelt oder im Rohr verlegt – angelehnt an DIN VDE 0298-4.
1 | 10
1.5 | 16 | • Frei in Luft verlegte, feindrähtige Einzeladern (z. B. kurze Batterie- und Wechselrichterkabel) vertragen kurzzeitig mehr. Maßgeblich sind immer die Herstellerangaben des Kabels.
2.5 | 20
4 | 25 | • Bei höherer Umgebungstemperatur (Motorraum, Dach in der Sonne) sinkt die Belastbarkeit.
6 | 33
10 | 45 | • Spezifischer Widerstand Kupfer 0,0178 Ω·mm²/m bei 20 °C (Tabellenwert).
16 | 60
25 | 80 | • Sicherung: kleinste Normsicherung ab dem 1,25-fachen Betriebsstrom; sie darf die Belastbarkeit des Kabels nicht überschreiten.
35 | 100
50 | 125 | • Blau dargestellte Werte sind feste Tabellenwerte und können bei Bedarf an Herstellerangaben angepasst werden.
70 | 160
95 | 195
120 | 225
Normsicherungen (A)
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
100
125
150
175
200
250
300
SOLAR-AUTARK.COM · André Hülsmann · Steinstr. 13 · 37242 Bad Sooden-Allendorf · info@solar-autark.com
www.solar-autark.com
Richtwerte ohne Gewähr – maßgeblich sind die Angaben des Kabel- und Geräteherstellers. Stand: September 2026.